Утверждена:

Постановлением администрации

Еманжелинского сельского поселения

от 27 июля 2017г. № 56

Программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Еманжелинского сельского поселения
Еткульского муниципального района

Челябинской области

на 2017-2026 гг.»

с.Еманжелинка

2017 г.

Паспорт

«Программы  комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области 2017-2026 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» # Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» # Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Разработчик Программы | Администрация Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Основные цели Программы | -оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2026 годы |
| Основные задачи реализации Программы | обеспечение надежности работы действующих: -объектов жилищно-коммунального хозяйства -развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 104 440,645 тыс. руб., в том числе по годам: в том числе по источникам финансирования: средства вышестоящих бюджетов (по согласованию) 94 109,82 тыс. руб. 2017 год – 4 387,02 тыс. руб. 2018 год – 17 496,19 тыс. руб. 2019 год - 63 126,61 тыс. руб. 2020 год – 1 300,00 тыс. руб. 2021 год – 1 300,00 тыс. руб. 2022 год – 1 300,00 тыс. руб. 2023 год – 1 300,00 тыс. руб. 2024 год – 1 300,00 тыс. руб. 2025 год – 1 300,00 тыс. руб. 2026 год – 1 300,00 тыс. руб. Иные источники финансирования – 1 200,944 тыс. руб. средства местного бюджета – 9 129,89 тыс. руб. 2017 год – 1 073,00 тыс. руб. 2018 год – 900,20 тыс. руб. 2019 год - 900,20 тыс. руб. 2020 год – 900,20 тыс. руб. 2021 год – 900,20 тыс. руб. 2022 год – 900,20 тыс. руб. 2023 год – 900,20 тыс. руб. 2024 год – 900,20 тыс. руб. 2025 год – 900,20 тыс. руб. 2026 год – 900,20 тыс. руб. Объем финансирования расходов и перечень мероприятий на реализацию Программы определять ежегодно исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышения эффективности использования топливно -энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Организация контроля | Администрация Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |

# Оглавление

- Характеристика Еманжелинского сельского поселения

- Анализ существующего состояния коммунальных и предложения по модернизации систем Еманжелинского сельского поселения

  - Система теплоснабжения

  - Система электроснабжения

  - Система водоснабжения

  - Система водоотведения

  - Система газоснабжения

- Перечни мероприятий по  текущей деятельности, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Еманжелинского сельского поселения

- Ресурсное обеспечение программы

- Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

- Характеристика Еманжелинского сельского поселения

Еманжелинское сельское поселение является муниципальным образованием, которое входит в состав Еткульского муниципального района Челябинской области. Оно расположено в западной части Еткульского района, в 23 км от районного центра с. Еткуль и в 47 км от областного центра г. Челябинска.

Административным центром Еманжелинского сельского поселения является село Еманжелинка. В состав территории поселения площадью 69,53 тыс.кв. км входят населенные пункты: село Еманжелинка, село Таянды, поселок Депутатский, поселок Березняки, поселок Сары.

Демографическая ситуация

Численность населения по Еманжелинскому сельскому поселению составляет:

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | на 01.04.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Еманжелинка | 4325 | 4337 | 4403 | 4386 |
| с. Таянды | 402 | 407 | 407 | 392 |
| п. Сары | 83 | 90 | 85 | 77 |
| п. Депутатский | 323 | 321 | 308 | 320 |
| п. Березняки | 216 | 210 | 215 | 220 |
| Итого: | 5349 | 5365 | 5418 | 5395 |

Миграция населения в Еманжелинском сельском поселении

|  | прибывшие | убывшие |
| --- | --- | --- |
| 2013 год | 453 | 315 |
| 2014 год | 365 | 276 |
| на 01.06.2015 г. | 98 | 93 |

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | на 01.10.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождение | 65 | 46 | 43 | 37 |
| Заключение брака | 19 | 12 | 11 | - |
| Смерть | 89 | 64 | 70 | 57 |

Демографическая ситуация в Еманжелинском сельском поселении – стабильна, в 2016 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  улучшается, из-за уменьшения числа убывших, над числом прибывших на территорию поселения.

Жилой фонд: на 01.03.2016г в Еманжелинском сельском поселении насчитывалось 1173 – индивидуальные жилые дома, 33 – МКД, общей площадью 102841,03 м.кв., из которых 779 индивидуальные жилые дома и 33 МКД – с.Еманжелинка, 145 – Таянды, 98 – Депутатский, 88 – Березняки, 63 – Сары.

По общим характеристикам климат Еманжелинского сельского поселения относится к умеренному континентальному. Температура воздуха зависит, как от влияния поступающих воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии.

Климат прохладный и влажный. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и продолжительная снежная зима. Самым холодным месяцем является январь. При средней температуре минус 15-16° С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки минус 44-48° С. Самый теплый месяц - июль со средней температурой воздуха плюс 15-17° С. Абсолютный максимум температуры воздуха за лето в данной местности достигал плюс 37-38° С. В течение года здесь выпадает 580-680 мм осадков. В сухие годы сумма осадков не превышала 310-400 мм. Во влажные годы количество осадков возрастает до 890-940 мм.

Среднегодовая температура составляет плюс 2 °С.

- Анализ существующего состояния и предложения по модернизации коммунальных систем Еманжелинского сельского поселения

  - Система теплоснабжения

В селе Еманжелинка расположено две котельных. Зоны действия котельных изолированы и не имеют перемычек.

В настоящее время теплоснабжающими организациями, обязанными заключить с потребителем договор теплоснабжения являются: ООО «СФЕРА» и  ООО «Никос-Сервис»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Еманжелинка | Котельная ООО «Никос-Сервис» | 8,6 | 4697,07 |
| 2 | с.Еманжелинка | Котельная ООО «СФЕРА» | 0,111 | 120 |

Перед началом отопительного периода 2017-2018 гг. котельная ООО «СФЕРА» будет выведена из эксплуатации. Потребители будут присоединены к котельной ООО «Никос-Сервис» за счет капитального ремонта сетей теплоснабжения в июне-июле 2017г.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Еманжелинского СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (1,2,3 и 5-этажных) в с.Еманжелинка централизовано от существующей котельной ООО «Никос-Сервис» на газовом топливе и котельной ООО «СФЕРА», горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных и накопительных водонагревателей.

Котельная ООО «Никос-Сервис»

Котельная расположена по адресу: с.Еманжелинка, в 100 метрах западнее д.22 по улице Октябрьской.

Основные характеристики котельной:

| Показатель | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6 |
| Фактически подключенная нагрузка | Гкал/ч | 7,82 |
| Вид основного топлива |  | Природный газ |
| Вид резервного топлива |  | дизель |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2014 |
| Система теплоснабжения |  | 2х-трубная, закрытая |
| Теплоноситель |  | Горячая вода |
| Температурный график | С | 95-70 |
| Марка, количество котлов | Шт. | Ква-2,5 (Витязь-2,5) – 4 шт. |

Котельная принадлежит на праве собственности ООО «Никос».

Ресурсоснабжающее предприятие ООО «Никос-Сервис» осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально-культурные объекты и прочих потребителей тепловой энергии от котельной, арендуемой у ООО «Никос» на основании договора аренды № 01/2016 от 05.01.2016г.

Передача тепловой энергии потребителям от котельной ООО «Никос-Сервис» осуществляется по тепловым сетям, эксплуатируемым ООО «СФЕРА» на основании договора аренды муниципального имущества № 39 от 27.09.2013г. Тепловые сети являются собственностью Администрации Еманжелинского сельского поселения.

Суммарная протяженность трубопроводов тепловой сети от котельной ООО «Никос-Сервис» с. Еманжелинка 4844,44 м, распределение длин трубопроводов в зависимости от диаметра представлено в таблице

| Диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 32 | 120,65 |
| 57 | 1065,77 |
| 76 | 378,26 |
| 89 | 304,91 |
| 108 | 1071,32 |
| 159 | 950,67 |
| 219 | 840,02 |
| 250 | 112,84 |
| Всего | 4844,44 |

Котельная  ООО «СФЕРА»

Котельная ООО «СФЕРА» расположена по адресу: с. Еманжелинка, ул. Заречная, д. 33е и осуществляет централизованное отопление двух жилых домов по адресу ул. Заречная д.20 и д.33.  Котельная и трубопроводы тепловых сетей эксплуатируется ООО «СФЕРА» на основании договора аренды муниципального имущества № 39 от 27.09.2013г. Тепловые сети и мини-блочная газовая котельная являются собственностью Администрации Еманжелинского сельского поселения

В котельной установлено два котла Olimpia OLB-700GD-R суммарной установленной тепловой мощностью 0,14 Гкал/ч, введенных в эксплуатацию в 2005 году, при этом в 2010 году была произведена замена одного котла. В январе 2016г. также был заменен один из котлов.

| Марка котла | Теплоноситель | Производи-тельность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OLB-700GD-R | вода | 0,07 | 2005 | 2010 |
| OLB-700GD-R | вода | 0,07 | 2005 | 2016 |
| Всего |  | 0,14 |  |  |

Основным видом топлива котельной ООО «СФЕРА» является природный газ.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С. Система теплоснабжения – закрытая.

Для приготовления подпиточной воды тепловой сети имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 2,5 м3/ч – установка непрерывного действия серии SF-1354A-900S: два Na-катионитных фильтра, блок управления и солевой бак.

Суммарная протяженность трубопроводов тепловой сети от котельной ООО «СФЕРА» 120 м

| Диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | Распределение длины участка в зависимости от типа прокладки, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надземная | Подземная |
| 50 | 95 | 95 | 0 |
| 50 | 25 | 0 | 25 |
| Всего | 120 | 95 | 25 |

Таким образом, надземная прокладка трубопроводов составляет 79 %, а подземная прокладка – 21 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей.

Выводы: Демографическая ситуация Еманжелинского сельского поселения ежегодно возрастает незначительно. При строительстве индивидуального  жилищного фонда  используются  автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.

В декабре 2016 года муниципальные сети теплоснабжения переданы на обслуживание согласно условиям  концессионного соглашения.

2.2. Система электроснабжения

Под системой электроснабжения понимается совокупность источников электроэнергии, электрических сетей и трансформаторных подстанций.

Генерирующие источники в Еманжелинском сельском поселении отсутствуют. Электроснабжение осуществляется от энергосистемы через понижающие подстанций.

Электроэнергия по Еманжелинскому сельскому поселению распределяется по сетям напряжением 10-6, 0,4 кВ.

Понижающие подстанции, сети и трансформаторные подстанции принадлежат ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» («МРСК Урала»). В состав «МРСК Урала» входит «Челябэнерго», которое включает в себя пять производственных отделений, в том числе Центральные электрические сети (ЦЭС), занимающиеся обслуживанием Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района.

В Еманжелинском сельском поселении обеспечивает электроснабжение потребителей: первомайский участок и еманжелинский участок.

Допустимые перегрузки трансформаторов определяются в соответствии с ГОСТ 14209-97, при этом перегрузка более 70% нежелательна. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о замене перегруженных трансформаторов на более мощные или о переключении части потребителей на менее загруженные ТП. Замена или разгрузка необходима для следующих ТП:

Перечень перегруженных трансформаторов (ТП)

| № ТП | Мощность, кВА | Загрузка, % | Поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | 160 | 0,83 | Таянды |
| 1307 | 160 | 0,79 | Депутатское |
| 364 | 100 | 0,89 | Еманжелинка |
| 382 | 400 | 0,72 | Еманжелинка |

Новые потребители могут быть подключены к ТП, загруженным менее чем на 70%.

Резервы электрической мощности

| Сельское поселение | Резервы мощности по ТП, кВА |
| --- | --- |
| Еманжелинское СП | 3 192,9 |

Оценка состояния электросетевого хозяйства.

Передача мощности потребителям осуществляется через распределительную сеть 6-10 кВ, которая включает кабельные и воздушные линии 6-10 кВ и понижающие ТП 6-10/0,4 кВ.

Основное применение в Еткульском районе получили железобетонные и деревянные П-образные опоры. Достоинством железобетонных опор является их стойкость в отношении коррозии и воздействия химических реагентов, находящихся в воздухе. Деревянные же опоры обладают малой стоимостью и просты в изготовлении. Их основной недостаток — гниение древесины, особенно интенсивное в месте соприкосновения опоры с почвой. Для увеличения срока службы необходима пропитка древесины специальными антисептиками. Кроме того, применение П-образной конструкция позволяет повысить устойчивость конструкции.

Согласно количественной и качественной оценке технического состояния сетей, проведенной ЦЭС в соответствии с РД 153-34.3-20.573-2001, абсолютное большинство линий находятся в удовлетворительном состоянии. В неудовлетворительном состоянии находятся: ВЛ-6кВ № 408 ПС Первомайская, протяженностью 22 км.

Средний срок эксплуатации линий составляет около 40 лет. Капитальный ремонт проводится регулярно.

Согласно ГОСТ 13109-97, определяющим нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, одним из показателей качества электроэнергии является установившееся отклонение напряжения Uy. Допустимым отклонением напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии является величина ±5%. Согласно схемы территориального планирования Еткульского муниципального района в с.Еманжелинка отклонение напряжение превышает допустимые пределы. Необходимо предусмотреть строительство дополнительных ТП и подключение их к источникам электроснабжения для разгрузки имеющихся ТП.

Выводы:  Абсолютное большинство сетей и трансформаторных подстанции находятся в удовлетворительном состоянии.

Качество электроэнергии, поставляемой потребителям с. Еманжелинка, не соответствует нормативным требованиям.

  - Системы  водоснабжения

Источниками централизованного водоснабжения Еманжелинского сельского поселения являются ресурсы подземных вод. Основные водопотребители – население, организации, предприятия. Основной водозабор осуществляется  на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Источником водоснабжения с. Еманжелинка (центральная часть: улицы Садовая, Заречная, Школьная, Октябрьская, Лесная, Фабричная, Труда) является покупная вода с МП «Горводоканал» г.Еманжелинск и собственная скважина № 2368. Вода поступает через насосную станцию 1-го подъёма по водоводу в  ёмкость. Затем насосной станцией 2-го подъёма вода подаётся в разные части жилого массива по назначению.

Сети - собственность Еманжелинского сельского поселения и содержатся по договору аренды ООО «СФЕРА».

Протяженность сетей водоснабжения с.Еманжелинка (центральная часть)

| Диаметры трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 20 | 25 | 63 | 50 | 100 | 76 |
| м | м | м | м | м | м | м |
| 438 | 70 | 196 | 680 | 2360 | 6330 | 750 |
| 10824 |  |  |  |  |  |  |

Общее колодцев – 98, состояние удовлетворительное.

Источником водоснабжения с.Еманжелинка, улицы Советская, Уварова, Челябинская является скважина № 4г (10 метров севернее от ориентира жилой дом по ул.Советская 1-б):

- Год пуска в эксплуатацию -1987 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта 52,2/12,1-54,2 м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч- 1,8

- ЗСО нет.

Водопроводные сети от скважины № 4г

| Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- |
| 1270 | 57 |
| 240 | 89 |
| 520 | 100 |
| 440 | 32 |

Источником водоснабжения с.Еманжелинка, улицы Северная, Чекмарева является скважина № 548 (40 метров севернее от ориентира жилой дом по ул.Северная 1-а):

- Год пуска в эксплуатацию -1972 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта 60/10-60 м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч- 3,7

- ЗСО нет.

Водопроводные сети от скважины № 548

| Протяженность,м | Материал трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Кол-во колодцев | Ср.службы в годах | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 728,28 | ПНД | 63 | 10, 1 колонка | 70 | 7 |
| 128,61 | сталь | 50 | 4 | 30 | 100 |
| 205,00 | ПНД | 63 | 5 | 70 | 7 |
| 1169,89 |  |  |  |  |  |

Источником водоснабжения с.Еманжелинка, улицы Геологов, Новая, Солнечная, Южная, Алое поле, Труда, Совхозная является скважина ГРП б/н  (136 метров юго-западнее от ориентира молокозавода):

- Год пуска в эксплуатацию -1975 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта 75,0/17-75 м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч- 4,9

- ЗСО нет

Водопроводные сети от скважины ГРП б/н

| Протяженность,м | Материал трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Кол-во колодцев | Ср.службы в годах | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228,00 | сталь | 108 | 2 | 30 | 33 |
| 544,00 | ПНД | 50 | 12 | 70 | 7 |
| 479,00 | ПНД | 100 | 12 | 70 | 7 |
| 287,40 | ПНД | 50 | 5 | 70 | 7 |
| 151,00 | ПНД | 100 | 3 | 70 | 7 |
| 192,00 | ПНД | 32 | 4 | 70 | 7 |
| 112,00 | сталь | 102 | 2 | 30 | 100 |
| 298,11 | ПНД | 50 | 12 | 70 | 1 |
| 82,00 | ПНД | 50 | 2 | 70 | 1 |
| 237,00 | сталь | 102 | 2 | 30 | 100 |
| 219,00 | ПНД | 110 |  | 70 | 9 |
| 24,00 | ПНД | 32 | 2 | 70 | 7 |
| 538,00 | ПНД | 100 | 17 | 70 | 9 |
| 126,00 | сталь | 102 | 1 | 30 | 67 |
| 363,00 | сталь | 76 | 10 | 30 | 67 |
| 150,00 | сталь | 86 | 4 | 30 | 100 |
| 4030,51 |  |  | 90 |  |  |

Источником водоснабжения с.Еманжелинка, улицы Мира, Уральская, Космонавтов, Молодежная, Дружбы является скважина № 1062 (119 метров юго-западнее от ориентира жилой дом по ул.Мира, 8а):

- Год пуска в эксплуатацию -1989 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта 55,0/16,8-55 м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч- 2,55

- ЗСО нет

Водопроводные сети от скважины № 1062

| Протяженность,м | Материал трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Кол-во колодцев | Ср.службы в годах | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78,00 | ПНД | 50 |  | 70 | 3 |
| 632,00 | сталь | 108 | 15 | 30 | 67 |
| 707,42 | сталь | 108 | 17 | 30 | 67 |
| 137,00 | сталь | 50 |  | 30 | 67 |
| 220,00 | сталь | 108 | 8 | 30 | 67 |
| 171,00 | сталь | 108 | 5 | 30 | 67 |
| 50,00 | сталь | 25 |  | 30 | 100 |
| 13,00 | сталь | 50 | 1 | 70 | 1 |
| 278,00 | сталь | 108 | 3 | 70 | 1 |
| 113,00 | сталь | 50 | 1 | 30 | 100 |
| 157,00 | сталь | 50 |  | 70 | 9 |
| 181,00 | сталь | 50 | 3 | 70 | 7 |
| 99,00 | ПНД | 32 |  | 70 | 9 |
| 105,00 | сталь | 25 |  | 30 | 67 |
| 2941,42 |  |  |  |  |  |

Источником водоснабжения с.Еманжелинка, улица Дорожная является скважина б/п

- Год пуска в эксплуатацию - 2015 г.

- ЗСО нет

Источником водоснабжения с.Таянды является скважина № 1-59(с.Таянды, ул.Школьная, д.№31):

- Год пуска в эксплуатацию -1959 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта 101,0/71,5-101 м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч- 9,0

- ЗСО нет.

Источником водоснабжения п.Березняки является скважина № 2533 (п.Березняки, пер.Набережный, д.3):

- Год пуска в эксплуатацию -1974 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта 63/11-63 м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч- 14,4

- ЗСО нет.

Источником водоснабжения п.Депутатский является скважина № 4398 (310 метров северщ-западнее от ориентира жилой дом по ул.Садовой, д.18-2):

- Год пуска в эксплуатацию -1968 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта 70,0/10-70 м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч- 2,6

- ЗСО нет.

Централизованное водоснабжение в с. Сары отсутствует.  Планируется провести мониторинг потребности в центральном водоснабжении, т.к. на сегодняшний день у большинства жителей имеются собственные источники водоснабжения. Параллельно рассматривается вопросы: либо о бурении скважины и установки ШУН, либо подключение к водопроводу г. Еманжелинска. Прокладка центральной сети водоснабжения.

Балансы производительности

за 2014 г.

|  | Поднято воды кол-во тыс/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | покупная вода | с. Еманжелинка | с. Таянды | п.Березняки | п.Депутатский |
| Январь | 2,38 | 1,22 | 0,20 | 0,31 | 0,10 |
| Февраль | 3,23 | 1,35 | 0,20 | 0,28 | 0,10 |
| Март | 4,81 | 1,40 | 0,30 | 0,29 | 1,12 |
| Апрель | 4,01 | 1,42 | 0,30 | 0,21 | 0,11 |
| Май | 5,77 | 1,50 | 0,30 | 0,23 | 0,14 |
| Июнь | 6,11 | 1,50 | 0,35 | 0,30 | 0,10 |
| Июль | 6,02 | 1,55 | 0,35 | 0,29 | 0,11 |
| Август | 5,73 | 1,50 | 0,25 | 0,28 | 0,17 |
| Сентябрь | 5,46 | 1,45 | 0,25 | 0,20 | 0,14 |
| Октябрь | 7,20 | 1,45 | 0,20 | 0,18 | 0,14 |
| Ноябрь | 5,58 | 1,24 | 0,20 | 0,18 | 0,13 |
| Декабрь | 2,71 | 1,38 | 0,20 | 0,21 | 0,14 |
| Всего | 59,46 | 16,96 | 3,10 | 2,96 | 1,49 |

за 2015 г.

|  | Поднято воды кол-во тыс/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | покупная вода | с. Еманжелинка | с. Таянды | п.Березняки | п.Депутатский |
| Январь | 5,00 | 2,09 | 0,25 | 0,18 | 0,09 |
| Февраль | 4,48 | 2,21 | 0,27 | 0,18 | 0,10 |
| Март | 5,47 | 2,39 | 0,28 | 0,20 | 0,11 |
| Апрель | 7,22 | 2,10 | 0,26 | 0,22 | 0,11 |
| Май | 6,32 | 2,88 | 0,19 | 0,18 | 0,13 |
| Июнь | 6,05 | 2,71 | 0,45 | 0,21 | 0,10 |
| Июль | 10,15 | 2,12 | 0,32 | 0,22 | 0,10 |
| Август | 5,22 | 2,20 | 0,24 | 0,20 | 0,16 |
| Сентябрь | 3,40 | 2,00 | 0,24 | 0,21 | 0,13 |
| Октябрь | 4,13 | 1,90 | 0,19 | 0,22 | 0,13 |
| Ноябрь | 3,44 | 1,79 | 0,18 | 0,21 | 0,12 |
| Декабрь | 5,44 | 1,85 | 0,19 | 0,22 | 0,13 |
| Всего | 66,32 | 26,24 | 3,06 | 2,45 | 1,41 |

Система водоочистки

Очистных сооружений Еманжелинское сельское поселение не имеет.

Проблемы с качеством воды по поселениям

В целом, качество подземных вод Еманжелинского сельского поселения характеризуется высоким содержанием ионов жесткости.

Контроль качества питьевой воды ведется регулярно.

Проблема очистки воды для достижения нормативных требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Вода питьевая» - актуальная проблема для поселения.

Высока степень износа сетей водоснабжения и сооружений на них. Степень износа сетей колеблется от 0 % до 100%.

Защита сооружений водоснабжения от террористических операций организована недостаточно. Водозаборные сооружения и накопительные резервуары, в большинстве, не имеют  зону санитарной охраны 1-го пояса. Специальной охраны не имеют.

Оценка воздействия на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду сооружений системы водоснабжения заключается, в основном, в изъятии подземных вод. Лицензии на недропользование в стадии оформления.

Для оценки воздействия необходимо, прежде всего, произвести переоценку запасов подземных вод.

Выводы: Анализ структуры себестоимости показывает, что для обслуживающей организации она существенно разнится. Основную долю затрат составляют  оплата электроэнергии, заработная плата и социальные выплаты основного персонала, административно-управленческие расходы и оплата покупной воды. При этом затраты на ремонт и развитие системы водоснабжения явно недостаточны для обеспечения бесперебойного функционирования и развития систем водоснабжения.

Очевидно, что наиболее эффективными будут вложения в автоматизацию технологического процесса, и мероприятия по экономии электроэнергии. При этом ясно, что эффективность вложений в автоматизацию будет возрастать по мере повышения энергоэффективности.

Кроме того, неоправданно низкая величина производственных расходов показывает, что расходы на реконструкцию сооружений безусловно окупятся за счет повышения энергоэффективности и сокращения технологических потерь.

Отрицательная рентабельность в сфере водоснабжения населения не способствует развитию данной отрасли коммунального хозяйства.

Основные направления развития водоснабжения по сельским поселениям:

- Бурение новых и восстановление старых скважин для организации системы водоснабжения с исключением из водоснабжения воды из г. Еманжелинска

- Восстановление и новое строительство сети водопровода

- Ремонт водопровода в с. Еманжелинка, с. Таянды и с. Березняки.

- Обеспечение всех населенных пунктов водой, соответствующей требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

- Разработка технической документации на сети водоснабжения

- Организация водоснабжения с. Сары

  - Система водоотведения

Централизованная канализация имеется только в с.Еманжелинка

Данные сети - собственность Еманжелинского сельского поселения и содержатся по договору аренды ООО «Сфера».

В связи с тем, что сети водоотведения по жилой зоне с.Еманжелинка эксплуатируются много лет - степень их износа составляет 100 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Кроме того «Очистные сооружения» на сегодняшний день убыточны. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей - Администрации сельского поселения, не у эксплуатирующей организации ООО «Сфера» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В 270 м юго-восточнее расположены очистные сооружения, все жилые и социально значимые здания оборудованы централизованной канализацией. Бытовые стоки с жилого массива самотёком поступают в напорный канализационный коллектор далее до приемной камеры на очистных сооружениях.

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) - Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | с.Еманжелинка – 500 м.куб/сутки с.Танды - нет, п.Депутатский – нет, п.Березняки – нет, с.Сары – нет. |
| КНС на территории н. п: - Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) - Мощность, м3/час. - Насосы, их марки и состояние | КНС ул.Садовая, с.Еманжелинка КНС ул.Заречная с.Еманжелинка – состоит из приемной камеры, машинного отделения и вспомогательного помещения. Год постройки 1965г. Диаметр КНС- 6м. Глубина приемной камеры – 9м. Глубина машинного отделения – 8м. Насосы: СМ 100-65-200, ФГ 115-38. Производительность 43 – 115 куб.м/час. Напор 48-38 м. |
| Основные сети: - Диаметры - Материал труб - Общая протяженность, км - Износ,% | Сети канализации (напорный канализационный коллектор) 1881,01 м (сталь) диаметры: 325, 273, 219,159. Колодцев – 3шт., задвижек – 5 шт. Износ – 88%. Сети канализации – 9 500 м диаметр 100 мм |

В с.Еманжелинка (частный сектор), с.Таянды, п.Депутатский, п.Березняки, с.Сары централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором, в с.Еманжелинка выгребные стоки вывозятся в приемный колодец, откуда по самотечному коллектору попадают на очистные сооружения.  Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Выводы: Основная проблема водоотведения заключается в неразвитости канализационных сетей и примитивных, убыточных очистных сооружениях практически.

Для сел, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, рекомендуется устройство групповых систем канализации с объединенными очистными сооружениями с биологической очисткой.

  - Система газоснабжения

На сегодняшний день газом обеспечены 1 из 5 населенных пунктов Еманжелинского сельского поселения. Газификация остальных населенных пунктов планируется, однако долгосрочная программа газификации отсутствует.

- Перечни мероприятий по  текущей деятельности, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Еманжелинского сельского поселения

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства.

2. Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

В ходе реализации программы для софинансирования планируется привлечение средств из областного и местного бюджетов. Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице

2017 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского СП, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт на газопроводе низкого давления с.Еманжелинка ул.Комонавтов участок от дома № 4 по ул.Мира до дома № 1А по ул.Мира, от Мира № 7 до Мсира № 10А, от ул.Мира № 10 до ул.Космонавтов № 9 | 2017 | - | 51,31 | - |
| Капитальный ремонт на газопроводе низкого давления с.Еманжелинка ул.Комонавтов участок от дома № 1 до дома № 20 по ул.Уральская | 2017 | - | 58,72 | - |
| Капитальный ремонт на газопроводе низкого давления с.Еманжелинка ул.Комонавтов участок от дома № 4 до дома № 24 по ул.Космонавтов | 2017 | - | 52,43 | - |
| Итого по разделу: |  | - | 162,46 | - |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Еманжелинка к многоквартирным домам № 20 и 33 по ул. Заречная (включая строительный контроль) | 2017 | - | 1532,07 | - |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения от Т35 до Т37 по ул.Школьная в с.Еманжелинка + строительный контроль | 2017 | - | 307,57 | - |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения от Т72 до Т73 подвод к жилому дому № 14 и от Т78 до угла поворота к жилому дому № 44 по ул.Лесная в с.Еманжелинка + строительный контроль | 2017 | - | 381,77 | - |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения ТК № 7 по ул. Заречная в с.Еманжелинка. Замена запорной регулирующей арматуры + строительный контроль | 2017 | - | 625,65 | - |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения от Т39 до Т45 по ул.Заречная в с.Еманжелинка + строительный контроль | 2017 | - | 559,82 | - |
| Капитальный ремонт газового котла на котельной ул.Заречная 33е | 2017 | 99,19 |  |  |
| Замена подводов к жилым многоквартирным домам ул. Лесная д. 6, 8, 12. | 2016-2026 | - | - | 477,57 концессия |
| Замена подвода тепла в новый учебный корпус МБОУ «Еманжелинская СОШ» диаметром 108 мм |  | - | - |  |
| Замена подвода тепла в спальный корпус Еманжелинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе – интернату диаметром 57мм |  | - | - |  |
| Замена задвижек диаметром 100 мм на вводе тепла в новый учебный корпус МБОУ «Еманжелинская СОШ» |  | - | - |  |
| Замена задвижек диаметром 50 мм на вводе тепла в спальный корпус Еманжелинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната |  | - | - |  |
| Замена задвижек диаметром 150 мм на узле распределения тепловой энергии возле жилого МКД по ул. Октябрьская д.7 |  | - | - |  |
| Восстановление тепло и гидроизоляции наружных трубопроводов диаметром 325 на участке тепловых сетей от ЦСП протяженностью 100м. |  | - | - | 597,56 концессия |
| Восстановление тепло и гидроизоляции наружных трубопроводов на участке тепловых сетей ул. Октябрьская д.21 – магазин «Яна» диаметром 159 мм. |  | - | - |  |
| Реконструкция тепловой камеры (ТК) возле магазина «Яна» по ул. Школьная |  |  |  | 125,81 концессия |
| Итого по разделу: |  | 99,19 | 3 406,88 | 1200,94 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Оформление технической документации на сети водоснабжения и водоотведения | 2017 | 228,04 | 228,04 | - |
| Ремонт пожарных гидрантов и установка новых | 2017 | 50 | - | - |
| Приобретение оборудования (насосы) | 2017 | 67,07 | - | - |
| Замена водопровода: с.Еманжелинка от д. 27 ул.Октябрьская – до ВК ул.Комарова д.13; от ВНС 2 подъема - ВК ул.Комарова д.5 | 2017 | 90 | - | - |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения в п.Березняки от водонапорной башни до скважины № 2533 (диаметр 50 мм - 62м) | 2017 | 97,07 | - | - |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения в с.Таянды от перекрестка по ул.Труда от д.7 до д.4 (диаметр 50 мм - 108м) | 2017 | 96,8 | - | - |
| Капитальный ремонт распределительной сети водоснабжения в п.Березняки от скважины - 30 метров, включая монтаж пожарного гидранта | 2017 | 50 | - | - |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения ул.Дорожная с.Еманжелинка | 2017 | 150,92 | - | - |
| Установка системы водоподготовки на скважину № 2368 | 2017 | - | 300 |  |
| Итого по разделу: |  | 829,90 | 528,04 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт по монтажным и пусконаладочным работам прибора учета на очистные сооружения | 2017 | - | 90 | - |
| Капитальный ремонт участка наружной канализационной сети с.Еманжелинка, ул.Лесная между домами 6-8 | 2017 | 99 | - | - |
| Монтаж шкафа управления насосом на очистных сооружениях | 2017 | - | 199,64 |  |
| Итого по разделу: |  | 99 | 289,64 |  |
| ИТОГО: |  | 1 028,09 | 4 387,02 | 1 200,94 |

2018 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения от Т45 до Т47 к водонапорной башне по ул.Заречная в с.Еманжелинка | 2018 | - | 196,57 | - |
| Итого по разделу: |  | - | 196,57 | - |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Тампонирование скважины с. Еманжелинка, ул. Карла-Маркса | 2018 | 100,00 | - | - |
| Промывка скважины б/н с. Еманжелинка, ул. Геологов | 2018 | 100,00 | - | - |
| Установка системы водоочистки на скважину б/н с. Еманжелинка, ул. Геологов | 2018 | 300,00 |  |  |
| Строительство СЗО первого пояса (скважины) | 2018 | 250,20 | 2 016,73 | - |
| Капитальный ремонт водонапорной башни б/н с. Еманжелинка, ул. Советская | 2018 | 150,00 | - | - |
| Проектирование и строительство системы центрального водоснабжения в с.Сары | 2018 | - | 2 000,00 |  |
| Итого по разделу: |  | 900,20 | 4 016,73 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Реконструкция/строительство КНС ул. Заречная с.Еманжелинка | 2018 | - | 5 000,00 | - |
| Разработка проекта на строительство новых очистных сооружений | 2018 | - | 6 000,00 | - |
| Капитальный ремонт участка наружной канализационной сети с.Еманжелинка, ул.Лесная | 2018 | - | 282,89 | - |
| Итого по разделу: |  | - | 13 282,89 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 17 496,19 | - |

2019 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка скважины с. Еманжелинка, ул. Мира | 2019 | 100,00 | - | - |
| Установка системы водоочистки на скважину с. Еманжелинка, ул. Мира | 2019 | 300,00 |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2019 | 50,20 |  |  |
| Ремонт водопровода ул. 8 Марта с. Таянды ПНД ø 50 мм – 197 п.м. | 2019 | - | 205, 72 | - |
| Ремонт водопровода с. Таянды ул. Труда 9 - ФАП до ул. 8 Марта ПНД ø 63 мм – 100 п.м. ПНД ø 50 мм – 256 п.м. | 2019 | - | 494, 16 | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода с.Еманжелинка, ул.Советская ПНД ø 100, 63 мм – 1164 п.м. | 2019 | - | 884,72 | - |
| Капитальный ремонт водопровода с.Еманжелинка ул.Уральская | 2019 | - | 200,00 | - |
| Капитальный ремонт водопровода с. Таянды ул.Зеленая | 2019 | 150,00 | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода с.Еманжелинка, ул.Южная ПНД ø 76 мм – 363 п.м. | 2019 | - | 342,01 | - |
| Капитальный ремонт водопровода п.Березняки, ул.Садовая, ул.Лесная | 2019 | - | 1 200,00 | - |
| Устройство смотровой камеры на сетях водоснабжения с.Еманжелинка пересечение улиц Труда-Заречная | 2019 | 100,00 | - | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 3 126,61 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Строительство новых очистных сооружений с.Еманжелинка | 2019 | - | 60 000,00 | - |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2019 | 200,00 | - | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 60 000,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 63 126,61 | - |

2020 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка скважины с. Еманжелинка, ул.Северная | 2020 | 100,00 | - | - |
| Установка системы водоочистки на скважину с. Еманжелинка, ул. Северная | 2020 | 300,00 |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2020 | 50,20 |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения | 2020 | 250,00 | 1 000,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 1 000,00 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2020 | 200,00 | 300,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 300,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 1 300,00 | - |

2021 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка скважины с. Еманжелинка, ул. Советская | 2021 | 100,00 | - | - |
| Установка системы водоочистки на скважину с. Еманжелинка, ул. Советская | 2021 | 300,00 |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2021 | 50,20 |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения | 2021 | 250,00 | 1 000,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 1 000,00 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2021 | 200,00 | 300,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 300,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 1 300,00 | - |

2022 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка скважины с.Таянды | 2022 | 100,00 | - | - |
| Установка системы водоочистки на скважину с.Таянды | 2022 | 300,00 |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2022 | 50,20 |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения | 2022 | 250,00 | 1 000,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 1 000,00 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2022 | 200,00 | 300,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 300,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 1 300,00 | - |

2023 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка скважины п.Березняки | 2023 | 100,00 | - | - |
| Установка системы водоочистки на скважину п.Березняки | 2023 | 300,00 |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2023 | 50,20 |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения | 2023 | 250,00 | 1 000,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 1 000,00 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2023 | 200,00 | 300,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 300,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 1 300,00 | - |

2024 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Промывка скважины п.Депутатский | 2024 | 100,00 | - | - |
| Установка системы водоочистки на скважину п.Депутатский | 2024 | 300,00 |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2024 | 50,20 |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения | 2024 | 250,00 | 1 000,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 1 000,00 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2024 | 200,00 | 300,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 300,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 1 300,00 | - |

2025 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Установка системы водоочистки на скважину с. Еманжелинка, ул. Дорожная | 2025 | 300,00 |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2025 | 100,20 |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения | 2025 | 300,00 | 1 000,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 1 000,00 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2025 | 200,00 | 300,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 300,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 1 300,00 | - |

2026 год

| Наименование объекта мероприятия | Срок реализации | бюджет Еманжелинского сельского поселения, тыс.руб. | бюджет вышестоящего уровня, тыс.руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Приобретение энергоэффективного оборудования (скважинные насосы, частотники) | 2026 | 100,20 |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения | 2026 | 600,00 | 1 000,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 700,20 | 1 000,00 | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков системы водоотведения | 2026 | 200,00 | 300,00 | - |
| Итого по разделу: |  | 200,00 | 300,00 | - |
| ИТОГО: |  | 900,20 | 1 300,00 | - |

Программные мероприятия сроки выполнения, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

4.  Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Еманжелинского  сельского поселения, бюджетов вышестоящих уровней, а также за счет средств инвесторов.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026 годов составляет 104 440,65 тыс. руб., в том числе по годам:

| N п/п | Источник финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | бюджет Еманжелинского сельского поселения | 1 028,09 | 900,2 | 900,2 | 900,2 |  | 900,2 |  | 900,2 |  | 900,2 |  | 900,2 | 900,2 | 900,2 |
| 2. | бюджет вышестоящих уровней | 4 387,02 | 17 496,19 | 63 126,61 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 3. | Иные источники финансирования | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 |  | 120,09 |  | 120,09 |  | 120,09 |  | 120,09 | 120,09 | 120,13 |
|  | ВСЕГО: | 5 535,2 | 18 516,48 | 64 146,90 | 2 320,29 |  | 2 320,29 |  | 2 320,29 |  | 2 320,29 |  | 2 320,29 | 2 320,29 | 2 320,33 |

Объёмы финансирования Программы на 2017-2026 годы за счёт средств бюджета сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета сельского поселения на очередной финансовый год, исходя из фактического объема дополнительных поступлений в бюджет.

- Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются безаварийная работа коммунальных систем и доставка услуг от источников до потребителей.

Реализация программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

- повышения эффективности  использования топливно - энергетических  ресурсов  в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сокращения финансовых затрат на  обеспечение энергоснабжения объектов  муниципального хозяйства;

- повышения качества обслуживания населения;

- повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2026 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
          - рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры (концессионные соглашения);

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

-снижение экологической нагрузки на, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

© 2017 Администрация Еманжелинского сельского поселения, Еткульского муниципального района Челябинской области.