Утверждена  постановлением администрации

Новобатуринского сельского поселения

№ 25 от 07 июля 2017 г.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Новобатуринского сельского поселения
Еткульского муниципального

Района на 2017-2027гг»

2017

- Оглавление

1	Паспорт программы	3

2	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	4

2.1	Краткая характеристика Новобатуринского сельского поселения	4

2.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	5-6

2.2.1	Балансы тепловой мощности  тепловой нагрузки в выделенных зонах действия котельной. Резервы и дефициты систем теплоснабжения.	6-7

2.2.2	Безопасность и надежность систем теплоснабжения	7

2.2.3	Топливо котельной	7

2.3	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	7-8

2.3.1	Оценка состояния электросетевого хозяйства.	8

2.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	8-9

2.4.1	Оценка состояния системы водоснабжения	9-10

2.4.2	Качество и надежность водоснабжения	10-11

2.4.3	Существующие технические и технологические проблемы водоснабжения	11

2.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	11-12

2.5.1	Качество сбрасываемых стоков	12

2.5.2	Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения	12

2.6 Газовое хозяйство………………………………………………………………………..13

2.7 Анализ текущего состояния сферы  сбора твердых бытовых отходов…………..13-14

3	Перспектива развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	12

3.1	Прогноз численности населения	14

3.2	Динамика жилого фонда	14

4. Мероприятия по развитию сисемы комунальной инфраструктуры ……………………………… 14-16

4.1 Система водоснабжения………………………………………………………………. ..16

4.2 Система водоотведения…………………………………………………………………..16

4.3 Система Газоснабжения……………………………………………………………  16 -17

4.4 Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов………………………………..     17

4.5 Система электроснабжения………………………………………………………………17

4.6 Система теплоснабжения……………………………………………………………..17-18

5. Механизм развития программы и контроль за ходом ее выполнения………………………..19

6.  Оценка эффективности реализации  программы………………………………………………19

Приложение: Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения……………………………………20-21

- 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Заказчик Программы | Администрация Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района |
| Цель Программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения с целью обеспечения их развития в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социально- культурного и бытового назначения, повышения качества производимых для потребителей товаров и услуг, а также улучшения экологической ситуации на территории Новобатуринского сельского поселения; - обеспечение устойчивого развития поселения на ближайшие годы и в долгосрочной перспективе; - стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения; |
| Задачи Программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение системой коммунальной инфраструктуры земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - повышение эффективности управления объектами системы коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - Полное обеспечение перспективного спроса коммунальными ресурсами - Повышение эффективности работы коммунальных систем |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 10 лет. Программу планируется реализовать в 1 этап (2017-2027). |
| Объёмы и источники финансирования | Итого по программе – 11874,32 млн. руб. В т.ч. бюджетные средства – 10333,32 млн. руб. |

- 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

  - Краткая характеристика Новобатуринского сельского поселения

Новобатуринское сельское поселение входит в состав «Совета муниципальных образований Челябинской области» и является муниципальным образование, входящим в состав муниципальных образований Еткульского муниципального района.

Собственных официальных символов Новобатуринское сельское поселение не имеет.

Численность населения на 01.01.2017г. составляет 692ч. Из них:

- Женщин – 305 человек

- мужчин- 235  человек

- дети от 0 до 18 – 151 человек

- от 18 до 30 – 59 человек

- в том числе по месту пребывания – 17 чел

- пенсионеры 184 человек

На территории Новобатуринского сельского поселения расположено

- предприятие ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» отделение «Еткульское» на нем работают жители п. Новобатурино в количестве 120 чел. остальное работоспособное население работает в г. Коркино, г. Челябинске и в др. местах.

- администрация; -школа с количеством учащихся 120 человек; -детский сад с количеством детей 80 человек; -Дом культуры; -ФАП;  -почта; -магазин; -ООО «Жилищный сервис» ;

Количество улиц -8 ;

Количество домов: - трехэтажных -2;- двухэтажных – 11;- коттеджного типа ( 2-х квартирные) - 26;

- коттеджного типа ( отдельностоящие) - 3;- старое строительство – 34.

Новобатурино – поселок. Это центр и единственный населенный пункт сельского совета  Новобатуринского сельского поселения Еткульского района.

Площадь Новобатуринского сельского поселения составляет 23,68  кв. км.

Расположено Новобатурино в северо-западной части района у границы с территорией города Коркино и Сосновского района. Рельеф – равнина; в окрестностях около 10 мелких озерков. Пологая высота 237,7 м  и  5 вытянутых небольших возвышений. Ландшафт – лесостепь: перелески, поля и поляны чередуются вокруг поселка, на территории поселка несколько лесков и болот.

Поселок связан автомобильной дорогой  твердого покрытия с городом Коркино. Расстояние до районного центра с. Еткуль – 24 км, до областного центра – 40 км.

  - Краткий анализ существующего состояния систем  теплоснабжения

Ресурсоснабжающей организацией п. Новобатурино является АО« Челябкоммунэнерго». На территории находится блочная автоматизированная котельная, работающая на природном газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.

Структура и параметры тепловой сети от котельной – двухтрубная, закрытая, без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 2,4 Гкал/час,  максимальная возможная нагрузка на сеть 2,6 Гкал/час. К тепловой сети присоединено 14 абонентских ввода.

ОАО «Челябкоммунэнерго» осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально-культурные объекты и прочих потребителей тепловой энергии от арендуемой котельной, находящихся в муниципальной собственности Новобатуринского сельского поселения. Договор аренды №10 от 01.09.2014г. заключен на основании проведенного конкурса сроком на 5 лет.

По отчётным данным ОАО «Челябкоммунэнерго» полезный отпуск тепловой энергии потребителям  на отопительный период 2015-2016гг. составляет 4 032,39  Гкал в том числе:

- жилищного фонда -  2 939,39 Гкал (72,9%);

- объектов бюджетной сферы – 882,41 Гкал (21,9%);

- прочих потребителей – 210,59 Гкал (5,2%).

Диаграмма отпуска тепловой энергии на рисунке отражает количество и соотношение отпуска тепловой энергии потребителям, присоединенным к котельной, обслуживаемой ОАО «Челябкоммунэнерго».

Рисунок 1. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям от котельной ОАО «Челябкоммунэнерго»

На территории Новобатуринского сельского поселения теплоснабжение потребителей от котельной, арендуемой ОАО «Челябкоммунэнерго» осуществляется по тепловым сетям являющихся муниципальной собственностью сельского поселения. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая без централизованного теплового пункта (ЦТП), не содержащая подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Протяженность тепловой сети от котельной п. Новобатурино до конечных потребителей тепловой энергии составляет  1  736,33 м. Количество тепловых колодцев составляет 1 шт. количество воздушных узлов - 20 шт.  К тепловой сети присоединено 23 абонентских ввода. Перечень потребителей тепловой энергии приведен в приложение 2.

Запорно- регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна и стали, вентилями из стали и бронзы.

На тепловых сетях п. Новобатурино тепловые камеры и тепловые пункты отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

Характеристика тепловых сетей приведена в приложении 3.

Температурный график определяется режимом работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура падающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии-95/70 градусов (приложение 4).

При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления (напора) сетевой воды;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояния теплосети.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками.

За период эксплуатации тепловых сетей и котельной ОАО «Челябкоммунэнерго» (с октября 2013 года) отказов тепловых сетей, а также аварий, инцидентов при эксплуатации газовой котельной в течение отопительного сезона не наблюдалось.

    - Балансы тепловой мощности  тепловой нагрузки в выделенных зонах действия котельной. Резервы и дефициты систем теплоснабжения.

Присоединенная тепловая нагрузка котельной п. Новобатурино представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Присоединенная тепловая нагрузка котельных п. Новобатурино

| Источник тепла | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |
| Новобатуринское СП | 16,64 | 2,56 | 2,14 | 0,41 |

Таблица 1.2. Тепловой баланс систем централизованного теплоснабжения п. Новобатурино

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Распола-гаемая мощность, Гкал/ч | Собствен-ные нужды, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/ч | Резерв/ дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новобатурино | 16,64 | 16,64 | 0,43 |  | 2,557 | 13,65 |

    - Безопасность и надежность систем теплоснабжения

Система теплоснабжения Новобатуринского сельского поселения была запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62,  СНиП 11-36-73,  СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД котельная запроектирована и построена, как котельная второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. котельная не может гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, тупиковыми.

Существующая система теплоснабжения по надежности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам.

    - Топливо котельной

Топливом для котельной п. Новобатурино  является природный газ.

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующие характеристики:

Теплота сгорания – 8029 ккал/нм3.

Плотность газа – 0,6863 кг/км.

Действующая система газоснабжения п. Новобатурино  осуществляется от газораспределительной станции: ГРС-2 г. Челябинска «Глинка».

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Энергоснабжение на территории Новобатуринского сельского поселения осуществляет ПАО «Челябэнергосбыт». Основной источник питания: ПС 110/10кв Сары.   На подстанциях поселения установлены приборы учета электроэнергии. Протяженность уличных сетей составляет  около 20 км. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств 45 кВт. Сети в настоящее время  изношены и требуют капитального ремонта.  Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору.

Существующие линии электропередач выполнены на деревянных и железобетонных опорах. С 2016 года железобетонные опоры заменяются на новые деревянные, в связи с истекающим сроком годности .

    - Оценка состояния электросетевого хозяйства.

За время эксплуатации электрических сетей пришли в неудовлетворительное состояние и  провода линий электропередач уличного освещения, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество трансформаторов отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях.

Для решения существующих проблем, в планах монтаж второго ввода ( резервной электролинии ) от ТП 1364 ( свиноферма отделения Еткульского ООО Равис  ПС-Бектыш 110/10 КВ. ВЛ – 3 выполнено проводом АС 95)  до  ТП 1355 п. Так же строительство воздушной ЛЭП 10 кв от ВЛ -10 № 3 проектируемой ТП -10/0,4 кв проводом СИП сечением 70 мм2 на ж/б опорах протяженностью 0,8 км.  Необходимо предусмотреть установку  ТП -10/0,4 кв.  киоскового типа  с трансформаторной мощностью 636 квА и комплексом учета на вводе в РУ -0,4 кв. Проектируемую ТП -10/0,4 кв подключить отпайкой через пункт разъединения к ВЛ -10 кв № 3 от ПС « Бектыш».

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности. Источники водоснабжения является ООО «Равис – Птицефабрика «Сосновская». Скважины расположены на территории ООО «Равис – Птицефабрика «Сосновская» и являются их собственностью. Других источников водоснабжения нет. Вода является покупной. Очистных сооружений Новобатуринское сельское поселение не имеет.

На территории Новобатуринского сельского поселения холодное водоснабжение осуществляет ООО «Еткульский районный водоканал», в лице директора Быхун А.В., действующего на основании Устава.

На территории Новобатуринского сельского поселения 100% охват системой центрального водоснабжения.

Описание технологических зон водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Источниками централизованного водоснабжения Новобатуринского сельского поселения являются ресурсы подземных вод. Основные водопотребители – население, организации, предприятия. Основной водозабор осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Источником водоснабжения п. Новобатурино (улицы: Садовая, , Лесная, Цветочная, Солнечная, Луговая, Центральная, Новая, пер. Сиреневый) является покупная вода с ООО « Равис» птицефабрика « Сосновская».

По качеству подземная вода из скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю Жесткость общая. По остальным органолептическим, химическим, бактериологическим показателям вода соответствует качеству. Качество воды контролируется вышесказанным предприятием .

Контроль качества питьевой воды осуществляется согласно производственной программе «Контроля и качества питьевой воды» по договору оказания услуг Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе».

    - Оценка состояния системы водоснабжения

Степень износа сооружений на  водопроводных сетях составляет от 25 до 100%.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Система водоснабжения объединенная зонная.

В п. Новобатурино Водопроводные сети - собственность Новобатуринского сельского поселения и содержатся по договору аренды ООО « Еткульский районный водоканал».

Протяженность сетей водоснабжения п. Новобатурино  (центральная часть)

Итого: 5363,00 метров. Количество колодцев 56 шт.

| Протяженность водопровода м. | Диаметр трубопровода |  |
| --- | --- | --- |
| 24931 | 108 |
| 1177,50 | 63 |
| 271,1 | 159 |
| 12,4 | 32 |
| 1397,0 | 200 |
| 11,9 | 57 |

Протяженность сетей водоснабжения п. Новобатурино (к жилым домам)

Итого: 1399,00 метров.

| Протяженность водопровода м. | Диаметр трубопровода |  |
| --- | --- | --- |
| 1188,72 | 108 |
| 58,4 | 76 |
| 14,3 | 40 |
| 137,58 | 57 |

Диаметр водопроводов варьируется от 40 до 200 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременный текущий и капитальный ремонт. С 2015 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура (задвижки и пожарные гидранты) отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

    - Качество и надежность водоснабжения

  - соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется производственной Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе» на основании договора, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в

установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФна метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится

- соответствии с требованиями ГОСТ.

Источники водоснабжения (артезианские скважины) на территории Новобатуринского сельского поселения не обладают водой питьевого качества по показателю жесткость, и поэтому необходимо применение система сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. В настоящее время проводится мониторинг предложений от специализированных организаций.

свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно.

    - Существующие технические и технологические проблемы водоснабжения

- Большой износ водопроводных сетей, результатом чего является большое количество аварий.

- Аварии на сетях снижают качество предоставляемых услуг, приводят к перебоям в снабжении водой населения и предприятий.

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения.

Канализационная сеть обслуживает малоэтажные жилые дома, а также дома в частном секторе п. Новобатурино.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 8,93 км.

Сточные воды п. Новобатурино собираются на КНС посёлка, насосами перекачиваются на КНС отделения ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», далее в систему канализации очистных сооружений г.Коркино.

Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как неудовлетворительное.

Канализационные сети  и очистные сооружения, в основном, находятся в ветхом состоянии, поэтому  необходима полная замена канализационных сетей, а также важной проблемой остается недостаток мощности систем водоотведения и очистных сооружений.

Степень их износа составляет 80,0 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта.

Водоотведение представляет собой инженерную систему, включающую в себя:

1.        Самотечные сети водоотведения – 1346,6 м

- Канализационные сети к жилым домам  - 2721,4 м.

Напорная канализация с КНС 1 шт. Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов с установленными на ней канализационной насосной станции и напорной канализации с КНС. Данные по сетям канализации, находящиеся на обслуживании ООО «Еткульский районный водоканал» представлены в таблице 2.3:

Таблица 2.3.

| Наименование | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Самотечная канализация | 100,200 | 1346,6 чугун |
| Самотечные канализационные сети к жилым домам | 100,200 | 2721,4 чугун |
| Напорная канализация с КНС | 200 | 4861,0 чугун, сталь, ПНД |
| Колодцев 121 шт. |  |  |

Напорная канализация п. Новобатурино- от КНС по ул. Садовая, 15 до колодца № 3; канализационные сети к жилым домам – по ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Цветочная, ул. Садовая до КНС по ул. Садовая,15; самотечная канализация по ул. Центральная от дома № 19,20,6б до колодца № 53.

Канализационная насосная станция была построена в 1980 г. Площадь  здания станции – 37,7 кв.метров, глубина заложения – 7,30 метров. Лестниц -2 шт., длина – 6,85 метров, ширина – 5,51 метр, высота – 3,6 метров.

- настоящее время КНС находится на балансе администрации Новобатуринского сельского поселения, эксплуатирующей организацией на основании договора аренды является ООО «ЕРВ».

Канализационная насосная станция в соответствии с п. 5.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и п.8.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», станцию можно отнести к I категории, т.е. при ее работе не допускается, перерыв в работе насосов.

Канализационная насосная станция состоит из двух отделов: надземный, площадью 37,7 кв.м. ( 5,51*6,85) и подземный, площадью 35,7 кв.м. ( 5,51*6,85-4 ( 1*1*0,5)) Параметры насосной станции преставлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4.

| Параметр | Паспортные данные |
| --- | --- |
| Наименование | 902-1-46 |
| Производительность м3/ час | 6/173 |
| Напор, м | 6/65 |
| Глубина заложения подводящего коллектора, м | 5,5 |

- 2.5.1             Качество сбрасываемых стоков

Очистительных сооружений в Новобатуринском сельском поселении нет. Транспортирующими организациями являются: ООО « Равис- птицефабрика «Сосновская»»

- 2.5.2. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения

В настоящее время основными проблемами в водоотведении являются:

- Значительный износ сетей канализации

- Экономическая убыточность канализационных сетей из- за несовершенства системы и попадания в колодцы сточных вод.

- Необходим капитальный ремонт КНС, находящейся на балансе администрации Новобатуринского сельского поселения.

  - Газовое хозяйство

Источником газоснабжения потребителей Новобатуринского сельского поселения является газораспределительная станция ( ГРС) ГРС №2 « Челябинск», выход № 2 на г. Коркино Dy=500, P проект = 1,2 МПа, Р факт = 0,6 МПа. От ГРС до Новобатуринского сельского поселения подача газа обеспечивается газопроводами высокого и среднего давления., принадлежащими области и газораспределительной организации ( ГРО). Газоснабжение осуществляется природным газом, состоящим в основном из метана. Основные технические характеристики природного газа:

- Плотность газа средняя 0,71 кг/м3

- Теплота сгорания средняя 8498 ккал/м3.

На территории Новобатуринского сельского поселения находятся газопроводы среднего и низкого давления ориентировочной протяженностью 18,7 км из них : подземно ( свсего 6,3 км.) и наземное ( всего 12,41 км).

В настоящее время распределительная система газоснабжения обеспечивает распределение и подачу газа потребителям по газопроводам низкого давления 0,003 МПа, соединяющим сетевые ГРП (ГРПШ) и потребителей. При этом газораспределительная сеть Новобатуринского сельского поселения представлена распределительной закольцованной сетью низкого давления, к которой подключены жилые дома  индивидуальной застройки, коттеджный поселок, жилая многоэтажная застройка, потребители коммунально- бытового  и социально – культурного назначения, котельная.  Соединение газопроводов среднего ( от ГРС № 2) и низкого давления осуществляется с помощью ГРП и ГРПШ.

В системе газоснабжения Новобатуринского сельского поселения можно выделить следующие перспективы:

- с целью повышения надежности газоснабжения Новобатуринского сельского поселения заменить газорегуляторный  пункт шкафной ( ГРПШ) на газорегуляторный пункт блочный ( ГРПБ);

- с целью  повышения надежности газоснабжения Новобатуринского сельского поселения  установить в части коттеджной застройки поселения третий источник газоснабжения – ГРПШ;

- закольцевать между собой уже существующие ГРП и ГРПШ для исключения прекращения газоснабжения Новобатуринского сельского поселения в случае проведения ремотных работ.

2.7. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы в Новобатуринском сельского поселения, население размещает на  площадках с контейнерными баками по ул. Лесная, Солнечная, Цветочная, Центральная.  Населения ул. Новая, Садовая, Луговая и пер. Сиреневый ( всего 25 шт. контейнеров). Вывоз ТБО производят самостоятельно.

С 2015 года  с населением п. Новобатурино  заключены индивидуальные договора на вывоз  твердых бытовых отходов. Хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов является МУП «СКС» г.Коркино.

Правовым актом урегулирования в сфере обращения ТБО является решение Совета депутатов № 74 от 25.12.2016г; решение № 75 от 25.12.2016г.

Экономически обоснован тариф по ТКО из расчета в соответствии с действующим законодательством в размере 223 руб. 30 коп. за 1куб.м., для населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе; в размере 1,06 руб.за 1 кв.м.  для населения, проживающего в многоквартирных домах.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО п. Новобатурино.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3. Перспектива развития муниципального образования и прогноз    спроса на коммунальные ресурсы

  - 3.1.  Прогноз численности населения

Исходя из прогнозов численности «постоянного» населения, население Новобатуринского сельского поселения за период с 2017 по 2027 год сохранится на прежнем уровне. Для улучшения демографической ситуации Новобатуринского сельского поселения нужно учитывать следующие показатели:

- развитие промышленности и создания новых рабочих мест;

- уровень благоустроенности поселений;

- строительство коттеджных поселков и развития рекреационных зон.

Эти факторы увеличивают привлекательность поселений и, соответственно, способствуют росту количества жителей.

  - 3.2.Динамика жилого фонда

Основной проблемой  Новобатуринского сельского поселения является отсутствие земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. При этом большая площадь поселения расположена в зоне Лесного хозяйства. Необходимо в ближайшее время увеличить площадь поселения за счет расширения генерального плана, что является дорогостоящим мероприятием. В настоящее время решается данный вопрос в пользу положительной динамики.

4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения на 2017-2027 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным изменением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2027 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство индивидуальных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных нормативов потребления;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в поселении и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

6.  Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

7. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

8. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

9. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

4.1 Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения поселения являются:

1.   Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2.  Проектно-изыскательские и сметные работы для строительства новых и реконструкции существующих водопроводных сетей.

4.2. Система водоотведения

В настоящее время и в перспективе до 2027 года планируется проведение следующих мероприятий:

Ревизия фекальных насосов 2 штуки

Замена двери в насосное отделение

Чистка отстойника в грабельном отделении

Замена электрощита управления автоматики насосами

Капитальный ремонт системы напорного коллектора 1350 м. ПНД диаметр 160 мм.

Промывка системы канализации МКД с д. № 7 до д. № 20, ревизия запорной арматуры, чистка колодцев.

4.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории новой застройки;

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

- Оформление бесхозяйных сетей газоснабжения в собственность муниципального образования Новобатуринского сельского поселение

- Кадастровые и инвентаризационные работы для приведения в соответствии с       действующим законодательством правоустанавливающих документов;

- Проектно-изыскательские и сметные работы для строительства новых и    реконструкции существующих сетей газоснабжения.

6. Строительство ГРП.

4.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

1 .Кадастровые и инвентаризационные работы для приведения в соответствии с действующим законодательством правоустанавливающих документов;

2.  Приобретение контейнеров для сбора и вывоза ТБО;

3.  Оборудование контейнерных площадок.

4.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Реконструкция существующего наружного освещения  улиц;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Кадастровые и инвентаризационные работы для приведения в соответствие с действующим законодательством правоустанавливающих документов;

- Проектно-изыскательские и сметные работы для строительства новых и реконструкции существующих сетей электроснабжения и уличного освещения;

- Строительство воздушной ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 до ТП 1355 проводом    СИП сечением 70 кв.мм на железобетонных опорах, протяженностью 0,8 км       ( для резервного электроснабжения газовой блочной котельной, расположенной по адресу: ул. Центральная д.2 б,  п.Новобатурино Еткульского района Челябинской области Договор № 6100036978.)

4.6. Система теплоснабжения

В качестве основного направления развития  энегоисточника Новобатуринского сельского поселения было определено:

- техническое перевооружение котельной с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения:

- Замена двух регуляторов давления газа на регуляторы  типа MADAS или их аналог

- Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии на базе вычислителя типа КАРАТ-306-3V3T3P, двух расходомеров типа US-800 Ду200, комплектом термосопротивлений типа Pt100 с защитными гильзами и двумя датчиками давления типа СДВИ или их аналогов

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении 75%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей - замена ветхих стальных труб теплотрасс. Всего в Новобатуринском сельском поселении протяженность тепловых сетей составляет 1 736,33 метра. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).  	Учитывая, что Генеральным планом Новобатуринского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Новобатуринского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных  по основаниям, изложенным в подпункте «г» п. 10 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. №154.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| № п/п | Мероприятие | Протяженность, м. в 2-хтрубном исполнении. | Срок реализации мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение гидравлического расчета тепловых сетей | - | 2019 год | - сокращение потерь тепловой энергии при передачи по сетям; |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей- замена теплоизоляции на теплотрассе на минераловатную изоляцию (50мм) с покрытием из стеклопластика (либо с покрытием из оцинкованного листа (0,5мм)), Ду 219мм | 240 м. | 2019 год. | - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; |
|  |  |  |  | - снижение уровня износа тепловой сети. |

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Новобатуринского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета,  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новобатуринского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Новобатуринского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Новобатуринского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Новобатуринского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности     человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ   1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОБАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ

| Номер п-п | Наименование мероприятия | Год исполнения | Сумма исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение эффективности систем водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Замена участка трубы водоснабжения д. № 11 д. 50 мм. | 2017 | 30,0 |
| 2 | Замена участка трубы водоснабжения д. № 19 д.100 мм. | 2017 | 15,0 |
| 3 | Капитальный ремонт напорного коллектора от пометохранилища до КНС дальняя | 2017-2027 | 2078,0 |
| 4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирных домов п. Новобатурино | 2017-2027 | 2200,0 |
| 5 | Ремонт колодцев водоснабжения 28 шт. | 2017-2027 | 336,0 |
| 6 | Ремонт колодцев канализации 52 шт. | 2017-2027 | 780,0 |
| 7 | Капитальный ремонт КНС п. Новобатурино (по отдельному плану) | 2017-2027 | 920,0 |
| 8 | Капитальный ремонт сети водоснабжения | 2017-2027 | 2750,0 |
| Итого: 9109.0 |  |  |  |
| Повышение эффективности систем сбора вывоза ТБО |  |  |  |
| 9 | Строительство площадок под контейнеры согласно ГОСТ | 2017-2020 | 105,0 |
| 10 | Приобретение контейнеров для разделения сбора ТБО 25 шт | 2017-2020 | 112,5 |
| Итого 217,5 |  |  |  |
| Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |
| 11 | Монтаж второго ввода ( резервной электролинии ) от ТП 1364 | 2017-2027 | 1006,08 |
| Итого 1006,82 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция и техническое перевооружение котельной и тепловых сетей | 2018-2020 | 1541,0 |
| Итого 1541,0 |  |  |  |
| Всего 11874,32 |  |  |  |