УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации

Еманжелинского сельского поселения

от 04 июня 2013 года №62

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЕМАНЖЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

(с изменениями на 01 апреля 2016 года)

с.Еманжелинка

2016г.

Оглавление

- Общие положения ____________________________________________________________  3

- Основные цели и задачи разработки схемы теплоснабжения ________________________   3

- Общая характеристика Еманжелинского сельского поселения _______________________  3

- Графическая часть ____________________________________________________________ 5

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения ____________  6

- Процедуры диагностики состояния тепловых сетей ______________________________   10

- Предложения по новому строительству, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей __________________________________  10

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения ________________________   11

- Теплоснабжающая организация _______________________________________________   11

- Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию ______________________________________________________________   11

Приложение № 1 ____________________________________________________________  12

Приложение № 2 ____________________________________________________________  19

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Основные цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения  разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет собой  документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

1.	Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2.	Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

- Характеристика Еманжелинского сельского поселения

Еманжелинское сельское поселение является муниципальным образованием, которое входит в состав Еткульского муниципального района Челябинской области. Оно расположено в западной части Еткульского района, в 23 км от районного центра с. Еткуль и в 47 км от областного центра г. Челябинска.

Административным центром Еманжелинского сельского поселения является село Еманжелинка. В состав территории поселения площадью 69,53 тыс.кв. км входят населенные пункты: село Еманжелинка, село Таянды, поселок Депутатский, поселок Березняки, поселок Сары.

Демографическая ситуация поселения на 01.03.2016г. составила 5402 человека,  в том числе с. Еманжелинка - 4391 человек, с. Березняки - 219 человек, с. Депутатское - 319 человек, с. Таянды - 397 человек, с. Сары - 76 человек.

Жилой фонд: на 01.03.2016г в Еманжелинском сельском поселении насчитывалось 1173 – индивидуальные жилые дома, 33 – МКД, общей площадью 102841,03 м.кв., из которых 779 индивидуальные жилые дома и 33 МКД – с.Еманжелинка, 145 – Таянды, 98 – Депутатский, 88 – Березняки, 63 – Сары.

По общим характеристикам климат Еманжелинского сельского поселения относится к умеренному континентальному. Температура воздуха зависит, как от влияния поступающих воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии.

Климат прохладный и влажный. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и продолжительная снежная зима. Самым холодным месяцем является январь. При средней температуре минус 15-16° С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки минус 44-48° С. Самый теплый месяц - июль со средней температурой воздуха плюс 15-17° С. Абсолютный максимум температуры воздуха за лето в данной местности достигал плюс 37-38° С. В течение года здесь выпадает 580-680 мм осадков. В сухие годы сумма осадков не превышала 310-400 мм. Во влажные годы количество осадков возрастает до 890-940 мм.

Среднегодовая температура составляет плюс 2 °С.

По данным наблюдений среднемесячная и среднегодовая температура воздуха представлены в таблице 1.

Таблица 1

Температурные показатели

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,8 | -14,3 | -7,4 | 3,9 | 11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 | 10,7 | 2,4 | -6,2 | -12,9 | 2,0 |

- Графическая часть

Подробное описание тепловых сетей в приложении:

№ 1 – тепловые сети от котельной ООО «Никос-Сервис»

№ 2 – тепловые сети ООО «СФЕРА»

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения

В селе Еманжелинка расположено две котельных. Зоны действия котельных изолированы и не имеют перемычек.

В настоящее время теплоснабжающими организациями, обязанными заключить с потребителем договор теплоснабжения являются: ООО «СФЕРА» и  ООО «Никос-Сервис»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Еманжелинка | Котельная ООО «Никос-Сервис» | 8,6 | 4697,07 |
| 2 | с.Еманжелинка | Котельная ООО «СФЕРА» | 0,111 | 120 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Еманжелинского СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (1,2,3 и 5-этажных) в с.Еманжелинка централизовано от существующей котельной ООО «Никос-Сервис» на газовом топливе и котельной ООО «СФЕРА», горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных и накопительных водонагревателей.

| Котельная ООО «Никос-Сервис» Котельная расположена по адресу: с.Еманжелинка, в 100 метрах западнее д.22 по улице Октябрьской. Основные характеристики котельной: Показатель Ед.изм. Величина Тепловая мощность Гкал/ч 8,6 Фактически подключенная нагрузка Гкал/ч 7,82 Вид основного топлива Природный газ Вид резервного топлива дизель Год ввода в эксплуатацию 2014 Система теплоснабжения 2х-трубная, закрытая Теплоноситель Горячая вода Температурный график С 95-70 Марка, количество котлов Шт. Ква-2,5 (Витязь-2,5) – 4 шт. Котельная принадлежит на праве собственности ООО «Никос». Ресурсоснабжающее предприятие ООО «Никос-Сервис» осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально-культурные объекты и прочих потребителей тепловой энергии от котельной, арендуемой у ООО «Никос» на основании договора аренды № 01/2016 от 05.01.2016г. Передача тепловой энергии потребителям от котельной ООО «Никос-Сервис» осуществляется по тепловым сетям, эксплуатируемым ООО «СФЕРА» на основании договора аренды муниципального имущества № 39 от 27.09.2013г. Тепловые сети являются собственностью Администрации Еманжелинского сельского поселения. |
| --- |
| Суммарная протяженность трубопроводов тепловой сети от котельной ООО «Никос-Сервис» с. Еманжелинка 4697,07 м, распределение длин трубопроводов в зависимости от диаметра представлено в таблице Диаметр, мм Длина в двухтрубном исчислении, м 32 180,85 57 1071,69 76 379,46 89 241,14 108 814,97 159 1345,02 219 651,42 250 | 12,52 Всего 4697,07 Котельная ООО «СФЕРА» Котельная ООО «СФЕРА» расположена по адресу: с. Еманжелинка, ул. Заречная, д. 33е и осуществляет централизованное отопление двух жилых домов по адресу ул. Заречная д.20 и д.33. Котельная и трубопроводы тепловых сетей эксплуатируется ООО «СФЕРА» на основании договора аренды муниципального имущества № 39 от 27.09.2013г. Тепловые сети и мини-блочная газовая котельная являются собственностью Администрации Еманжелинского сельского поселения В котельной установлено два котла Olimpia OLB-700GD-R суммарной установленной тепловой мощностью 0,14 Гкал/ч, введенных в эксплуатацию в 2005 году, при этом в 2010 году была произведена замена одного котла. В январе 2016г. также был заменен один из котлов. Марка котла Теплоноситель Производи-тельность, Гкал/ч Год ввода в эксплуатацию Год последнего капитального ремонта OLB-700GD-R вода 0,07 2005 2010 OLB-700GD-R вода 0,07 2005 2016 Всего 0,14 Основным видом топлива котельной ООО «СФЕРА» является природный газ. Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С. Система теплоснабжения – закрытая. Для приготовления подпиточной воды тепловой сети имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 2,5 м3/ч – установка непрерывного действия серии SF-1354A-900S: два Na-катионитных фильтра, блок управления и солевой бак. Суммарная протяженность трубопроводов тепловой сети от котельной ООО «СФЕРА» 120 м Диаметр, мм Длина в двухтрубном исчислении, м Распределение длины участка в зависимости от типа прокладки, м Надземная Подземная 50 95 95 0 50 25 0 25 Всего 120 95 25 Таким образом, надземная прокладка трубопроводов составляет 79 %, а подземная прокладка – 21 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей. |

Объемы потребления тепловой энергии от котельных с.Еманжелинка

Котельная  ООО «Никос-Сервис»

Перечень потребителей

| № пп | Наименование | Площадь помещения м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Ж.дом одноэтажный |  |
| 1 | Лесная,1 | 125,8 |
| 2 | Лесная,3 | 104,3 |
| 3 | Лесная,5 | 109,2 |
| 4 | Лесная,7 | 102,2 |
| 5 | Лесная,9 | 97,2 |
| 6 | Лесная,11 | 100 |
| 7 | Лесная,13 | 74,8 |
| 8 | Лесная,15 | 72 |
|  | Ж. дом двухэтажный |  |
| 9 | Лесная,2 | 618,7 |
| 10 | Лесная,4 | 632,7 |
| 11 | Лесная,6 | 657,9 |
| 12 | Лесная,8 | 653,9 |
| 13 | Лесная,10 | 725,25 |
| 14 | Лесная,12 | 743,0 |
| 15 | Лесная,14 | 876,0 |
| 16 | Лесная,42 | 874,2 |
| 17 | Лесная,43 | 870,9 |
| 18 | Лесная,44 | 823,6 |
| 19 | Октябрьская,3 | 636,3 |
| 20 | Октябрьская,5 | 623,3 |
| 21 | Октябрьская,7 | 634,6 |
| 22 | Октябрьская,9 | 720,4 |
| 23 | Октябрьская,11 | 674,1 |
| 24 | Октябрьская,13 | 733,6 |
| 25 | Октябрьская,15 | 727,1 |
| 26 | Октябрьская,16 | 726,6 |
| 27 | Октябрьская,18 | 698,5 |
| 28 | Октябрьская,20 | 844,6 |
| 29 | Октябрьская,20а | 842,7 |
|  | Ж.дом трёхэтажный |  |
| 30 | Лесная,49 | 771,9 |
| 31 | Лесная,50 | 799,3 |
| 32 | Лесная,51 | 833,8 |
| 33 | Октябрьская,17 | 1115,4 |
| 34 | Октябрьская,19 | 1097,0 |
| 35 | Октябрьская,21 | 1097,0 |
| 36 | Октябрьская,23 | 1097,7 |
| 37 | Октябрьская,25 | 1430,9 |
| 38 | Октябрьская,27 | 1132,7 |
|  | Ж. дом пятиэтажный |  |
| 39 | Октябрьская,22 | 2975,4 |
|  | ИТОГО | 28540528 500,4599 |
| Объекты бюджетной сферы |
| 1 | МКУК «Централизованная библиотечная система администрации Еманжелинского сельского поселения» Ул. Октябрьская 17а |
| 2 | МКОУ «Еманжелинская СОШ» Ул. Школьная 1 |
| 3 | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» Ул. Заречная 23а |
| 4 | МКУК «Централизованная клубная система администрации Еманжелинского сельского поселения» Ул. Октябрьская 17а |
| 5 | МКС(К)ОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» Ул. Заречная 21 |
| 6 | МБОУК ДОД Еманжелинская ДШИ Ул. Алое поле 1а |
| 7 | МКДОУ «ЦРР-детский сад «Радуга» Ул. Октябрьская 18а |
| 8 | МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко» Ул. Лесная 29 |
| 9 | Администрация Еманжелинского сельского поселения Ул. Лесная 2а |
| Про Прочие потребители ИТОГО: по бюджет. |
| 1 | ООО «Шанс» | Ул. Труда 1 |
| 2 | ОАО «Областной аптечный пункт» | Ул. Лесная 2 |
| 3 | ПАО «Сбербанк России» | Ул. Лесная 44 |
| 4 | Дихтярук Иван Николаевич | Ул. Октябрьская 25 - 1 |
| 5 | ИП Фролов Валерий Михайлович | Ул. Школьная |
| 6 | ИП Дедова Нина Петровна | Ул. Октябрьская 22 |
| 7 | ИП Масловская Наталья Анатольевна | Ул. Октябрьская 11 |
| 8 | ИП Мещеряков Андрей Анатольевич | Ул. Октябрьская 22 |
| 9 | ИП Жиронкина Славяна Иосифовна | Ул. Лесная 2 - 29 |
| 10 | ИП Малашкина Нина Ивановна | Ул. Лесная 2 |
| 11 | ИП Райс Э.А. | Ул. Школьная |
| 12 | Филиал ОАО «МРСК Урала» | Ул. Лесная |
| 13 | ООО «СФЕРА» | Ул. Заречная |
| 14 | ФГУП «Почта России» | Ул.Октябрьская 1 |

По расчетным данным ООО «Никос-Сервис» потребление тепловой энергии в 2017 году потребителям от котельной составит – 12 079,02 Гкал, в том числе:

Жилищного фонда – 8 550,14 Гкал (71 %)

Объектов бюджетной сферы – 2 452,41 Гкал (20 %)

Прочих потребителей – 1 076,47 Гкал (9 %)

Котельная ООО «СФЕРА»

| № пп | Наименование | Площадь помещения м2 | Объем помещения м3 | Cредняя температура воздуха в здании,tв | Тепловая нагрузка на отопление гКал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заречная, 20 | 290,3 | 1625,6 | 20 | 0,070 |
| 2. | Заречная, 33 | 696 | 2213,3 | 20 | 0,035 |

6. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

В действующих условиях и с учетом финансового положения, эксплуатирующая ресурсоснабжающая организация проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании результатов опрессовки трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления у потребителей повышенным давлением теплоносителя (сетевой воды).

- Предложения по новому строительству, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Необходимые мероприятия для модернизации системы теплоснабжения с.Еманжелинка:

Тепловые сети от котельной ООО «Никос-Сервис»

- Капитальный ремонт тепловой изоляции участка теплотрассы ул.Октябрьская (Т.12 – Т.26) – 271,35 м.

- Капитальный ремонт тепловой изоляции участка теплотрассы ул.Школьная (Т.26 – Т.27) –  15,7 м.

- Замена стеклопластика и частичный ремонт тепловой изоляции участка ул.Школьная – ул.Заречная (Т.26 – Т. 39; Т.39 – Т.45).

- Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-1, замена запорно-регулирующей арматуры по Ул.Школьная.

- Капитальный ремонт тепловой изоляции участка теплотрассы (Т.4 – Т.10) –  30 м.

Тепловые сети от котельной ООО «СФЕРА»

- Капитальный ремонт подземной теплотрассы (Т.4 – Т.5)

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Демографическая ситуация Еманжелинского сельского поселения ежегодно возрастает незначительно. При строительстве индивидуального  жилищного фонда  используются  автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.

- Теплоснабжающая организация

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрация Еманжелинского сельского поселения ООО «Никос-Сервис» признано единой теплоснабжающей организацией для потребителей в границах своей системы теплоснабжения.

10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Еманжелинского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

© 2016 Администрация Еманжелинского сельского поселения, Еткульского муниципального района Челябинской области. Все права защищены

| Протяженности тепловой сети |
| --- |
| Границы сетей | Общая протяженность участка в м. | Протяженность трубопровода на участке в м. | Материал трубопровода | Диаметр трубопровода, мм. | Примечания |
| Начало сети | Конец сети |  |  |  |  |  |
| Т.1 | точки:Т.9,Т.46,Т.47,Т.44,Т.42,Т.69,Т.90,Т.85,Т.105,Т.106,Т.115,Т.116,Т.119 | 4291,01 | 4697,07 | сталь | d=159 d=108 d=219 d=76 d=250 d=57 d=89 d=32 |  |
| Т.2 | Т.3(здания ЦСП) | 6,56 | 7,41 | сталь | d=159 | hср.=1,3 |
| Т.3(здания ЦСП) | Т.4 | 34,30 | 36,00 | сталь | d=108 | hср.=0,4 Ж/б опоры-5 задвижки-4 |
| Т.4 | Т.5 | 22,65 | 24,70 | сталь | d=108 | hгл.=1,4 лотки |
| Т.5 | Т.6 | 142,80 | 144,80 | сталь | d=108 | hср.=0,55 Ж/б опоры-20 Металл. Опоры-2 |
| Т.6 | Т.7 | 8,10 | 10,26 | сталь | d=108 | hгл.=1,5 лотки |
| Т.7 | Т.8 | 52,63 | 54,63 | сталь | d=108 | hср.=0,55 Ж/б опоры-9 задвижки-2 байпас-1 |
| Т.8 | Т.9(здание базы ЖКХ) | 15,75 | 15,75 | сталь | d=108 | hгл.=1,4 лотки |
| Т.1 | Т.11 | 38,24 | 41,75 | сталь | d=219 | hср.=0,5 задвижеи-2 |
| Т.10 | Т.18 | 582,35 | 631,65 | сталь | d=219 | hср.=0,5 задвижки-6 Ж/б опоры-63 металл.опоры-18 |
| Т.18 | Т.26(ТК №1) |  |  |  | d=159 |  |
| Т.12 | Т.13(жилой дом №25 по ул.Октябрьской) | 3,70 | 3,70 | сталь | d=57 | hср.=0,6 задвижки-2 |
| Т.14 | Т.15(жилой дом №23 по ул.Октябрьской) | 26,40 | 26,40 | сталь | d=57 | hср.=0,5 задвижки-2 металл. опора-1 |
| Т.16 | Т.17(жилой дом №21 по ул.Октябрьской) | 18,20 | 18,20 | сталь | d=57 | hср.=0,6 задвижки-2 металл. опора-2 |
| Т.18 | Т.19(жилой дом №27 по ул.Октябрьской) | 38,10 | 46,70 | сталь | d=89 | hср.=0,6 задвижки-2 металл.опоры-7 |
| Т.20 | Т.21(жилой дом №19 по ул.Октябрьской) | 16,60 | 16,60 | сталь | d=57 | hср.=0,4 задвижки-2 |
| Т.22 | Т.23(жилой дом №17 по ул.Октябрьской) | 19,00 | 19,00 | сталь | d=57 | hср.=0,6 задвижки-2 метал.опоры-2 |
| Т.24 | Т.25(здание клуба д. №17а по ул.Октябрьской) | 12,00 | 12,00 | сталь | d=57 | hср.=0,5 задвижки-2 |
| Т.26(ТК №1) | Т.27(здание магазина "Яна" по ул.Школьной №3) | 21,70 | 21,70 | сталь | d=57 | hср.=0,5 Ж/б опоры-1 |
| Т.28 | Т.29 | 1,50 | 1,50 | сталь | d=57 | hср.=0,5 задвижки-2 |
| Т.26(ТК №1) | Т.30 | 46,60 | 46,60 | сталь | d=108 | hгл.=1,4 лотки |
| Т.30 | Т.35(колодец №4) | 153,94 | 153,94 | сталь | d=159 | hгл.=1,4 лотки |
| Т.31(колодец №2) | Т.32(здание школы по ул.Школьная №1 ) | 40,00 | 40,00 | сталь | d=108 | hгл.=1,4 лотки |
| Т.33(колодец №3) | Т.34(здание школы по ул.Школьная №1 ) | 30,10 | 40,26 | сталь | d=108 | hср.=1,58 металл.опоры-6 |
| Т.35(колодец №4) | Т.36 | 41,50 | 41,50 | сталь | d=89 | hгл.=1,5 лотки |
| Т.36 | Т.37 | 6,00 | 9,74 | сталь | d=89 | hср.=2,11 |
| Т.35(колодец №4) | Т.38(колодец №5) | 15,10 | 15,10 | сталь | d=108 | hгл.=1,5 лотки |
| Т.38(колодец №5) | Т.39(колодец №6) | 58,00 | 58,00 | сталь | d=100 | hгл.=1,3 лотки |
| Т.39(колодец №6) | Т.40 | 39,30 | 43,80 | сталь | d=108 | hср.=0,5 задвижки-2 металл.опоры-1 Ж/б опоры-5 |
| Т.40 | Т.43 | 43,12 | 43,12 | сталь | d=108 | hгл.=1,5 лотки |
| Т.41 | Т.42 | 8,50 | 8,50 | сталь | d=57 | hгл.=1,5 лотки |
| Т.43 | Т.44(здание поликлиники по ул.Заречной д. №12) | 14,00 | 16,20 | сталь | d=89 | hср.=0,0 |
| Т.39(колодец №6) | Т.45(колодец №7) | 139,85 | 157,01 | сталь | d=57 | hср.=1,50 металл.опоры-32 |
| Т.45(колодец №7) | Т.46(Здание коррекционной школы по ул.Заречной д. №21а) | 43,75 | 43,75 | сталь | d=108 | hгл.=1,5 лотки |
| Т.45(колодец №7) | Т.47(Здание водозаборной) | 43,70 | 43,70 | сталь | d=57 | hгл.=1,5 лотки |
| Т.11 | Т.48 | 14,58 | 14,58 | сталь | d=219 | hгл.=1,46 лотки |
| Т.48 | Т.49 | 137,60 | 143,10 | сталь | d=219 | hср.=1,51 металл.опоры-21 |
| Т.49 | Т.50 | 12,52 | 12,52 | сталь | d=250 | hгл.=1,2 лотки |
| Т.50 | Т.53 | 172,93 | 185,55 | сталь | d=219 | hср.=1,31 металл.опоры-28 |
| Т.53 | Т.54(жилой дом №13 по ул.Октябрьской) | 11,12 | 18,46 | сталь | d=89 | hср.=4,14 металл.опоры-2 |
| Т.55(жилой дом №13 по ул.Октябрьской) | Т.56(жилой дом №11 по ул.Октябрьской) | 23,51 | 31,55 | сталь | d=57 | hгл.=2,31 металл.опоры-2 задвижки-2 |
| Т.53 | Т.57 | 66,50 | 68,98 | сталь | d=159 | hгл.=1,2 лотки |
| Т.57 | Т.58(жилой дом №15 по ул.Октябрьской) | 50,19 | 58,60 | сталь | d=57 | hср.=1,51 металл.опоры-10 задвижки-2 |
| Т.57 | Т.61 | 74,20 | 76,94 | сталь | d=219 | hср.=1,4 Ж/б опоры-9 металл.опоры-2 |
| Т.59 | Т.60(жилой дом №16 по ул.Октябрьской) | 14,42 | 16,65 | сталь | d=57 | hср.=1,31 металл.опоры-1 |
| Т.61 | Т.62(жилой дом №18 по ул.Октябрьской) | 6,35 | 7,00 | сталь | d=89 | hср.=0,82 Ж/б опоры-1 задвижки-2 |
| Т.61 | Т.69(жилой дом №22 по ул.Октябрьской) | 165,76 | 184,97 | сталь | d=159 | hгл.=1,5 металл.опоры-26 Ж/бопоры-1 |
| Т.63 | Т.64(ясли-сад "радуга" по ул.Октябрьская д. №18а) | 24,80 | 33,39 | сталь | d=89 | hср.=4,49 металл.опоры-4 задвижки-2 |
| Т.65 | Т.66(жилой дом №20 по ул.Октябрьской) | 32,59 | 34,61 | сталь | d=57 | hср.=1,51 металл.опоры-4 задвижки-2 |
| Т.67 | Т.68(жилой дом №20а по ул.Октябрьской) | 3,80 | 6,54 | сталь | d=89 | hгл.=1,44 лотки |
| Т.51 | Т.52(ясли-сад "Солнышко" по ул.Лесная д. №29) | 35,08 | 37,61 | сталь | d=89 | hгл.=1,2 лотки |
| Т.53 | Т.83 | 265,86 | 280,17 | сталь | d=159 | hср.=2,0 металл.опоры-11 задвижки-6 |
| Т.72 | Т.73(жилой дом №14 по ул.Лесной) | 64,50 | 71,35 | сталь | d=57 | hср.=1,7 металл.опоры-9 |
| Т.74 | Т.75(жилой дом №12 по ул.Лесной) | 6,93 | 10,66 | сталь | d=57 | hср.=1,4 лотки |
| Т.76 | Т.77(жилой дом №10 по ул.Лесной) | 8,60 | 10,04 | сталь | d=57 | hср.=1,7 задвижки-2 |
| Т.78 | Т.79(жилой дом №44 по ул.Лесной) | 51,31 | 57,49 | сталь | d=57 | hср.=1,7 металл.опоры-9 |
| Т.78 | Т.80(жилой дом №43 по ул.Лесной) | 8,22 | 10,02 | сталь | d=57 | hср.=0,67 |
| Т.81 | Т.82(жилой дом №42 по ул.Лесной) | 38,93 | 45,23 | сталь | d=57 | hср.=2,0 металл.опоры-5 задвижки-2 |
| Т.83 | Т.84(жилой дом №8 по ул.Лесной) | 11,68 | 11,68 | сталь | d=57 | hср.=0,41 металл.опоры-3 задвижки-2 |
| Т.83 | Т.85(жилой дом №6 по ул.Лесной) | 41,71 | 46,63 | сталь | d=57 | hср.=0,6 металл.опоры-7 задвижки-2 |
| Т.53 | Т.88 | 195,00 | 198,20 | сталь | d=108 | hгл.=1,2 лотки |
| Т.86 | Т.87(ТК №11) | 3,50 | 3,50 | сталь | d=219 | hгл.=1,3 лотки |
| Т.87(ТК №11) | Т.90(жилой дом №9 по ул.Октябрьской) | 59,05 | 59,05 | сталь | d=57 | hгл.=1,4 лотки |
| Т.88 | Т.89(жилой дом №7 по ул.Октябрьской) | 12,75 | 21,14 | сталь | d=57 | hср.=4,04 |
| Т.86 | Т.101 | 178,72 | 203,90 | сталь | d=159 | hср.=1,2 металл.опоры-29 задвижки-2 |
| Т.91 | Т.92(жилой дом №5 по ул.Октябрьской) | 16,70 | 22,90 | сталь | d=57 | hср.=4,37 металл.опоры-2 задвижки-2 |
| Т.93 | Т.94(жилой дом №51 по ул.Лесной) | 47,00 | 47,48 | сталь | d=57 | hср.=0,6 металл.опоры-6 задвижки-2 |
| Т.95 | Т.96(жилой дом №50 по ул.Лесной) | 27,87 | 27,87 | сталь | d=57 | hср.=1,42 металл.опоры-7 задвижки-2 |
| Т.97 | Т.97А (здание №1 по ул.Октябрьской) | 45,00 | 45,00 | сталь | d=32 | hср.=2,36 металл.опоры - 5 задвижки -2 |
| Т.97 | Т.98(жилой дом №3 по ул.Октябрьская) | 30,29 | 32,77 | сталь | d=57 | hср.=2,36 металл.опоры-5 задвижки-2 |
| Т.99 | Т.100(жилой дом №49 по ул.Лесной) | 12,54 | 13,45 | сталь | d=57 | hср.=0,3 задвижки-2 |
| Т.101 | Т.102(жилой дом №2 по ул.Лесной) | 15,97 | 21,92 | сталь | d=57 | hср.=1,35 металл.опоры-1 |
| Т.101 | Т.104(жилой дом №4 по ул.Лесной) | 20,99 | 24,00 | сталь | d=89 | hср.=2,36 металл.опоры-3 |
| Т.105 | Т.116(Здание администрации по ул.Лесная д. №2а) | 100,00 | 100,00 | сталь | d=76 | hгл.=1,3 лотки |
| Т.115 | колодец №24 | 25,10 | 25,10 | сталь | d=32 | hгл.=1,3 лотки |
| Т.103 | Т.105(жилой дом №3 по ул.Лесной), Т.106(колодец №20) | 277,00 | 279,46 | сталь | d=76 | hгл.=1,4 лотки |
| Т.114(колодец №23) | Т.116(Здание администрации по ул.Лесная д. №2а) | 61.49 | 61.49 | сталь | d=57 | hгл.=1,3 лотки |
| Т.113(колодец №22) | Т.117(колодец №25) | 30,80 | 30,80 | сталь | d=57 | hгл.=1,3 лотки |
| Т.117(колодец №25) | Т.118 | 15,00 | 51,80 | сталь | d=32 | hгл.=1,13 лотки |
| Т.118 | Т.119 | 50,00 | 58,95 | сталь | d=32 | hср.=4,84 металл.опоры-3 |
| Итого |  | 4291,01 | 4697,07 |  |  |  |

Приложение №2